### 什么是原水、软化水、除盐水、纯水和超纯水？

什么是原水、软化水、除盐水、纯水和超纯水？

原水：是指未经过处理的水。从广义来说，对于进入水处理工序前的水也称为该水处理工序的原水。例如由水源送人多介质过滤器处理的水称为原水。

软化水：是指将水中硬度（主要指水中钙、镁离子）去除或降低一定程度的水。水在软化过程中，仅硬度降低，而总含盐量不变。

除盐水：是指水中盐类（主要是溶于水的强电解质）除去或降低到millipore sdi一定程度的水。其电导率一般为1.0-10.0μs/cm ，电阻率(25℃)(1.0-1.0)×106Ω·cm ，含盐量为1-5mg/L。

纯水：是指水中的强电解质和弱电解质（如SiO2、CO2等），去除或降低到一定程度的水．其电导率一般为1.0-0.1μs/cm ，电阻率(25℃)(1.0-10.0)×106Ω·cm ，含盐量为＜1mg/L。

超纯水：是指水中的导电介质几乎完全去除，同时不离解的气体、millipore sdi胶体以及有机物质（包括细菌等）也去除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.055μs/cm ，电阻率(25℃)＞10×106Ω·cm ，含盐量＜0.1mg/L。

理想出水（理论上）电导率为0.05μs/cm ，电阻率(25℃)18.3×106Ω·cm。 

为什么软化和纯水处理前要除去过量的余氧？采用什么方法？

软化和除盐水处理所用的离子交换树脂是高分子的有机化合物，millipore sdi如果被氧化，就会破坏树脂的交联键，从而使树脂发生化学降解而降低交换能力。预处理时所加的氯是强氧化剂，因此，必须在除盐水处理的阳离子交换塔进水前（或是炭滤器的出水）将过量余氯去除。
但是，如果阳离子交换塔的进水余氯被除净，虽然树脂被氧化可以得到控制，但是这时的水质失去了持续杀菌能力，容易受到污染，又有可能在阳离子交换树脂的进水表层滋长微生物，使树脂受到有机物的侵害，权衡得失，还需保持一定的余氯量。一般保持余氧为0.02-0.1mg/L。
而且，在纯水系统中，如果后级采用反渗透工艺作为除盐手段的话，由于反渗透膜对余氯等强氧化性物质耐受性不够，会影响反渗透膜的物理结构，造成反渗透膜不可修复性损坏，反渗透进水要求余氯低于0.1mg/L。
去除余氯的方法大都采用活性炭吸附法．水中的游离余氯(HClO，ClO-)进人活性炭装置后，与活性炭C活发生化学反应：
HClO + C活 → C活O + H+ +Cl 
CIO- + C活 → C活O + Cl